江油市妇幼保健计划生育服务中心

动力环境监控系统采购项目附件

- 产品名称：

动力环境监控系统

二、招标预算：

5.3万元内。投标人动力环境监控系统报价不得超过5.3万元，否则不予受理。

三、设备技术参数要求

动力环境监控系统采购项目

技术参数及商务要求

一、项目清单明细

采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，未满足一项作废标处理。

| 序号 | 产品名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、监控主机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境监控系统 | ★1、支持C/S, B/S二个结构，主机内嵌WEB 服务器，可以通过浏览器查看及管理，支持MODBUS_RTU协议；报警主机支持SNMP协议，MODBUS_UDP协议，TCP协议 2、1U/19寸标准机箱，结构紧凑,适合各种机柜、机箱； ★3、主机集成一路高精度温湿度一体传感器 温度精度±0.3℃，湿度精度2%。 ★4、8路隔离的开关量输入接口，光电隔离抗干扰强，抗误报。 ★5、4路4-20mA/0-20mA电流环模拟量接口，同一端口可通过软件配置成4-20mA或者0-20mA接口类型。 6、支持2路RS485接口，1路10/100/1000M以太网接口 7、2路继电器输出接口 8、主机集成SD卡接口 9、主机集成蜂鸣器，报警时主机可发出声光报警警示用户。 10、主机集成普通空调红外接收及红外发射接口，可直接控制机房普通空调。 11、主机集成GSM功能模块，在无TCP/IP网络的情况下也可以通过GSM模块直接向用户发送报警短信。 12、报警时主机可以拔打用户电话，以语音方式播报报警内容。 13、具有提示功能，即使在断网的情况也可每天给用户发送短信，播报最近系统工作状态，比如有无报警等。 14、配套环境监控系统主机机箱； | 1 | 套 |  |
| 2、温湿度分探头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度探头 | 1、监控范围：-20℃～70℃，0～100%RH 2、测量误差：<±0.5℃，<±5%RH。（在25℃时测试） 3、电源要求：12VDC | 1 | 个 |  |
| 3、区域式漏水监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水浸检测系统 | 1、运行环境温度: 0°C~50°C 2、供电电压: 12-60V供电 ★3、配置:水浸感应线(扁平形) 4、灵敏度:灵敏度可调，防误报 | 1 | 套 |  |
| 4、消防监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟感 | 1、光电式感烟探测器;本产品专业抗干扰设计，适用于各种复杂、恶劣环境 2、防尘、防虫、抗白光干扰设计 3、电源: DC12V-24V 4、工作温度: -10°C~50°C 5、报警输出:继电器输出 | 1 | 个 |  |
| 5、供配电监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电停电传感器 | 1、报警方式: SP-220V断电传感器在监测到电网断电时，会输出常开、常闭开关量信号。 ★2、监测电压: AC/DC 220V士20%。可定做AC/DC9V、12V、48V、110V、380V等监测电压的产品。 ★3、高压隔离:探测端与触发端的绝缘电压大于1500V。 ★4、阻燃防爆:采用半导体无触点开关元件制造，开关通断动作时绝对不会出现继电器开关的那种打火花现象，可用于阻燃防爆的场合。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 设备接口协议软件 | 提供RS232串口或RS485接口以及接口的通讯协议，支持4800波特率 | 1 | 套 |  |
| 6、UPS监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备接口协议软件 | 提供RS232串口或RS485接口以及接口的通讯协议，支持4800波特率 | 1 | 套 |  |
| 7、空调监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调切换器 | 提供空调智能红外控制，单独控制1台普通空调 | 1 | 台 |  |
| 2 | 设备接口协议软件 | 提供RS232串口或RS485接口以及接口的通讯协议，支持4800波特率 | 1 | 套 |  |
| 3 | 精密空调协议软件转换器 | 提供连接精密空调与监控主机转换其中的通讯数据 | 1 | 个 |  |
| 8、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备接口协议软件 | 需具备能通过视频监控系统IP地址访问浏览器的内嵌web界面功能 | 1 | 套 |  |
| 9、门禁监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备接口协议软件 | 需具备能通过门禁监控系统IP地址访问浏览器的内嵌web界面功能 | 1 | 套 |  |
| 10、监控管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境监控管理软件 | 配套机房环境监控管理软件，可检查机房各项环境、报警等信息； | 1 | 套 |  |
| 2 | 声光报警器 | 实现声光报警功能 | 1 | 套 |  |
| 3 | 485转TCP/IP转换器 | RS485转网线接口，支持协议转换； | 1 | 个 |  |
| 4 | RS232转USB转换器 | RS232转USB转换器，支持协议转换； | 1 | 个 |  |
| 11、视频监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 1、采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、可输出200万(1920×1080)@25fps 3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、内置MIC 8、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 9、支持IP67防护等级 | 1 | 台 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、支持全新UI4.0界面风格 2、支持乐橙云/乐橙APP远程监控、移动端播放 3、支持解码4路1080P@25fps，支持解码自适应 4、支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 5、支持Smart264+/Smart265+ 6、支持VGA、HDMI同源输出，HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080 7、支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 8、支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) 9、支持大华前端断线后序列号重连 10、支持局域网内摄像机一键添加功能 | 1 | 台 |  |
| 3 | 硬盘 | 1、适配于1盘位、2盘位、4盘位和8盘位的NVR/HCVR/XVR/DVR产品； 2、接入路数不超过32路； 3、支持单盘使用； | 1 | 块 |  |
| 4 | 终端盒 | 1、 处理器：Intel® Celeron® Processor J1900 2、 内存：DDR3 1333MHz 4G 3、 硬盘：MSATA SSD 64G 4、 操作系统：win10等 5、 材质：塑料中框上下铝合金 6、 温度：0-45℃，湿度：10%--90% | 1 | 台 |  |
| 5 | 显示器 | 1、 高清液晶显示，LCD面板； 2、 面板尺寸 : 31.5 英寸 3、宽高比 : 16:9 4、 最佳分辨率 : 1920 x 1080， 60 赫兹 5、像素密度 : 70 PPI 6、亮度 : 250 cd/m² 7、对比度 （标准） : 1200:1 8、温度范围 （工作） : 0 至 40 °C 10、温度范围 （存储） : -20 至 60 °C 11、相对湿度 : 20%-80% | 1 | 台 |  |
| 12、系统集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 1、提供设备的运输、安装、调试培训等服务 2、提供项目安装所需的辅材、管线、实施工具等 | 1 | 项 |  |

二、其它要求

1.付款方式: 合同签订后，采购方支付供应商合同金额的40%款项；项目整体验收合格后，采购方支付供应商合同金额的60%款项。

2.服务地点：采购方指定地点。

3.质保期限：不少于壹年；（质保期为验收合格之日起开始计算）

2022年6月10日