[image: image1.jpg]


                           江妇计询招【2023】 01  号

江油市妇幼保健计划生育服务中心

业务楼消防设施维修更换项目附件

1、 项目名称：
业务楼消防设施维修更换

二、招标预算：4万元以内。
投标人业务综合楼消防设施维修更换项目报价不得超过4万元，否则不予受理。
三、工程项目清单

	  维修（改造）内容
	材料
	人工
	备注

	配电室消防改造
	

	喷淋管网拆除、安装堵头
	
	
	配电室面积为45.849m³，
原设置的自动喷淋灭火系统
（水灭火系统）不适用电气火灾

	配电室新增安装、调试气体灭火系统
	
	
	

	风机控制柜维修、室外增加启停按钮
	
	
	

	火灾自动报警系统
	

	恢复被关闭的感烟探测器和手动报警按钮
	
	
	7个感烟探测器和2个手动报警按钮

	处理故障感烟探测器和手动报警按钮
	
	
	

	消防给水及消火栓系统
	

	更换屋顶电接点压力表、电线、穿线管
	
	
	电接点压力表已经损坏更换新表

	维修屋顶稳压泵及控制柜
	
	
	稳压泵功率3.0kw

	恢复消防水泵远程启停及反馈功能
	
	
	恢复消控室对地下室水泵动作的监控功能

	消防管网泄压阀漏水处理
	
	
	原泄压阀漏水，更换阀

	消控室安装液位显示器及功能调试
	
	
	现规范要求消控室安装水池及水箱液位显示器

	自动喷水灭火系统
	

	更换2层、4层蝶阀
	
	
	若不恢复则2、4楼层喷淋管网无水

	湿式报警阀信号阀安装模块及功能调试
	
	
	

	更换湿式报警阀进水侧压力表、维修水力警铃
	
	
	

	恢复压力开关连锁启泵功能
	
	
	

	应急照明及疏散指示系统
	

	更换（维修）损坏的应急照明和疏散指示灯具及线路
	
	
	

	维修2层、3层EPS柜
	
	
	4.0kw(3台)

	四楼新病区旁增加常闭式防火门一道
	
	
	

	消防联动控制器电源盘故障
	
	
	


2023年1月9日

